## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土建
1.2 | 电气
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 设计费
6 | 增值税销项税额
7 | 总造价
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土建
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土路面 2.厚度:200mm 3.综合考虑路面切缝 |  | m2 | 44.4
2 | 040203007001 | 路面修复 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:200mm 3.掺和料:按设计要求 |  | m2 | 40.8
3 | 040501004001 | 新建2层4列排管 | 1.名称:新建2层4列排管 2.垫层材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.管枕材质及厚度:250mm厚C20普通商品混凝土 4.材质及规格:玻璃钢管，外径为φ200mm 5.铺设深度:1.6m以内 |  | m | 180
4 | 040504002002 | 行车8孔管直通井 | 1.名称:行车8孔管直通井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15素砼垫层 3.混凝土强度等级:钢筋混凝土池C25砼 4.盖板材质、规格:预制行车砼防盗盖板(9块)1150mm×300×150mm 5.井盖、井圈材质及规格:井圈材质砼，高1800mm 6.勾缝、抹面要求:15mm厚预拌砂浆（湿拌）1:2水泥砂浆 7.预埋构件:L50×5mm镀锌角铁、锚钩,长150 φ6@500 8.电缆支架材质、规格:复合材料、60mm×70mm×490mm 9.钢筋:详见图纸大样1-65 10.集水口:Ф200mmPVC管，内填粗砂 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040504002003 | 行车8孔管三通井 | 1.名称：行车8孔管三通井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土 3.混凝土强度等级:井壁、井底板C25混凝土 4.盖板材质、规格:C30预制盖板，3厚C型钢包边，设电缆标志牌 5.井盖、井圈材质及规格:C25预制井圈，预埋L50*5镀锌角钢 6.井壁内侧15厚1:2水泥砂浆，井内设Φ200PVC排水口，复合电缆支架 7.尺寸:详见图纸及业主要求 |  | 座 | 1
6 | 040504002004 | 行车8孔管转角井 | 1.名称:行车8孔管转角井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土 3.混凝土强度等级:井壁、井底板C25混凝土 4.盖板材质、规格:C30预制盖板，3厚C型钢包边，设电缆标志牌 5.井盖、井圈材质及规格:C25预制井圈，预埋L50*5镀锌角钢 6.井壁内侧15厚1:2水泥砂浆，井内设Φ200PVC排水口 7.尺寸:详见图纸 |  | 座 | 2
7 | 030408004001 | 电缆二线槽盒 | 1.名称:电缆二线槽盒 |  | m | 5
土建合计
电气
8 | 030401002001 | 干式变压器SCB13-1250kVA（带外壳） | 1.名称:干式变压器SCB13-1250kVA（带外壳） 2.型号:SCB13 3.容量（kV·A):1250 4.电压(kV):10±2*2.5%/0.4 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030401002002 | 干式变压器SCB13-1250kVA（不带外壳） | 1.名称:干式变压器SCB13-1250kVA（不带外壳） 2.型号:SCB13 3.容量（kV·A):1250 4.电压(kV):10±2*2.5%/0.4 |  | 台 | 1
10 | 030408001001 | ZR-YJY22-8.7/15kV-3*240mm2电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJY22-8.7/15kV-3*240mm2电力电缆 3.规格:240mm2以下 4.电压等级(kV):10KV |  | m | 20
11 | 030408001002 | ZR-YJY22-8.7/15kV-3*70mm2电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJY22-8.7/15kV-3*70mm2电力电缆 3.规格:70mm2以下 4.电压等级(kV):10KV |  | m | 40
12 | 030408006001 | 3*70mm2电缆终端头 | 1.名称:3*70mm2电缆终端头 2.型号:70mm2，8.7/15kV 3.规格:70mm2以下 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kV 6.包含电缆头标识牌安装、电缆防火封堵。 |  | 个 | 4
13 | 030408006002 | 3*240mm2电缆终端头 | 1.名称:3*240mm2电缆终端头 2.型号:240mm2，8.7/15kV 3.规格:240mm2以下 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kV 6.包含电缆头标识牌安装、电缆防火封堵。 |  | 个 | 2
14 | 030408006003 | 3*240mm2电缆肘型头 | 1.名称:3*240mm2电缆肘型头 2.型号:240mm2，8.7/15kV 3.规格:240mm2以下 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kV 6.包含电缆头标识牌安装。 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030402017001 | 高压进线柜 G01 | 1.名称:高压进线柜 G01 2.型号:KYN 3.规格:10kV |  | 台 | 1
16 | 030402017002 | 高压计量柜 G02 | 1.名称:高压计量柜 G02 2.型号:KYN 3.规格:10kV |  | 台 | 1
17 | 030402017003 | 高压出线柜 G03 | 1.名称:高压出线柜 G03 2.型号:KYN 3.规格:10kV |  | 台 | 1
18 | 030402017004 | 高压出线柜 G04 | 1.名称:高压出线柜 G04 2.型号:KYN 3.规格:10kV |  | 台 | 1
19 | 030402017005 | 高压出线柜 G05 | 1.名称:高压出线柜 G05 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.依照供电局验收标准，完成柜面黄纸安健环及设备接地安装。 |  | 台 | 1
20 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流馈电屏 2.型号:220V/20Ah 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
21 | 030404004002 | 市发电切换柜GCK/2P7 | 1.名称:市发电切换柜GCK/2P7 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
22 | 030404004003 | 出线柜GCK/2P6 | 1.名称:出线柜GCK/2P6 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
23 | 030404004004 | 出线柜GCK/2P5 | 1.名称:出线柜GCK/2P5 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030404004005 | 出线柜GCK/2P4 | 1.名称:出线柜GCK/2P4 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
25 | 030404004006 | 补偿柜GCK/2P3 | 1.名称:补偿柜GCK/2P3 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
26 | 030404004007 | 补偿柜GCK/2P2 | 1.名称:补偿柜GCK/2P2 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
27 | 030404004008 | 进线柜GCK/2P1 | 1.名称:进线柜GCK/2P1 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
28 | 030404004010 | 进线柜GCK/1P1 | 1.名称:进线柜GCK/1P1 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
29 | 030404004023 | 联络柜GCK/12P | 1.名称:联络柜GCK/12P 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
30 | 030404004011 | 补偿柜GCK/1P2 | 1.名称:补偿柜GCK/1P2 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
31 | 030404004012 | 补偿柜GCK/1P3 | 1.名称:补偿柜GCK/1P3 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030404004013 | 出线柜GCK/1P4 | 1.名称:出线柜GCK/1P4 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
33 | 030404004014 | 出线柜GCK/1P5 | 1.名称:出线柜GCK/1P5 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
34 | 030404004015 | 出线柜GCK/1P6 | 1.名称:出线柜GCK/1P6 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
35 | 030404004016 | 出线柜GCK/1P7 | 1.名称:出线柜GCK/1P7 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
36 | 030404004022 | 出线柜GCK/1P8 | 1.名称:出线柜GCK/1P8 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
37 | 030404004017 | 出线柜GCK/XP1 | 1.名称:出线柜GCK/XP1 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
38 | 030404004018 | 出线柜GCK/XP2 | 1.名称:出线柜GCK/XP2 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
39 | 030404004019 | 出线柜GCK/XP3 | 1.名称:出线柜GCK/XP3 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030404004020 | 出线柜GCK/XP4 | 1.名称:出线柜GCK/XP4 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
41 | 030404004021 | 出线柜GCK/XP5 | 1.名称:出线柜GCK/XP5 2.型号:GCK 3.规格:0.4kV 4.依照供电局验收标准，完成设备接地安装。 |  | 台 | 1
42 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽-2500A | 1.名称:插接母线槽2500A 2.型号:2500A/4P 3.包含母线支架及母线槽接地的制作与安装，包含连接铜排等材料的制作与安装。 |  | m | 55
43 | 030408001003 | 耐火低压电缆(NH-YJV-4*300mm2+1*240mm2） | 1.名称:耐火低压电缆 2.型号:NH-YJV-4*300mm2+1*240mm2 3.规格:400mm2以下 4.组成:包含所需辅件 5.电压等级(kV):0.4 |  | m | 68
44 | 030403007001 | 低压母线槽始终端箱 | 1.名称:低压母线槽始终端箱 2.型号:始终端箱体 3.始终端箱等材料的制作与安装 |  | 台 | 6
45 | 030411003001 | 镀锌电缆桥架 CT-500*200 | 1.钢制托盘式桥架安装(宽+高mm以下) 600 2.型号、规格:CT-500*200*2.0 3.桥架安装、盖板安装 4.铁构件制作、安装、防锈漆、调和漆两遍 Q235B镀锌角钢∠40×4和、通丝吊杆∮8 5.桥架接地线敷设 -50×5镀锌扁钢 6.按照图纸、设计规范及技术要求 |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030403002001 | 组合软母线 | 1.名称:母线槽软母线 2.材质:母线槽软母线连接 3.型号:软母线连接器制作及安装。 |  | m | 4.5
47 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统 2.型号:电力变压器系统调试 3.容量(kV.A):2000KVA以下 |  | 系统 | 2
48 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.型号:送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 3.电压等级(kV):10 KV以下 |  | 系统 | 5
49 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统（1kV以下） 2.型号:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 3.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 2
50 | 030414003001 | 特殊保护装置 | 1.名称:特殊保护装置 2.类型:特殊保护装置调试 变压器保护 |  | 套 | 2
51 | 030414005001 | 中央信号装置 | 1.名称:中央信号装置 2.类型:中央信号装置、事故照明切换装置调试 直流盘监视系统 |  | 系统 | 1
52 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 2.类型:自动投入装置调试 综合重合闸 |  | 系统 | 1
53 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 10 2.电压等级(kV):10KV |  | 段 | 1
54 | 030414008002 | 母线 | 1.名称:母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1 2.电压等级(kV):1KV |  | 段 | 2
55 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.类别:接地网 |  | 系统 | 5
56 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10kV |  | 根 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030414009001 | "五防"系统调试 变电站、配电室 | 1.名称:"五防"系统调试 变电站、配电室 2.电压等级(kV):10KV以下 |  | 组 | 1
58 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:电房巡视主要工作内容"标识牌、"电房维护责任人"标识牌、"三禁止、三对照、三检查"标识牌、"一次接线图"标识牌、变压器标示牌、柜面标示牌 2.规格:电房门牌255×180mm、电房警示牌360mm*510mm、"配电房巡视主要工作内容"标识牌520mm x400mm x3mm、"电房维护责任人"标识牌500mm*400mm*2mm、"三禁止、三对照、三检查"标识牌 520mm x400mm x3mm、"一次接线图"标识牌500mm*400mm*2mm、变压器标示牌255×180mm |  | 套 | 5
59 | 030404016001 | 环境控制箱 | 1.名称:电房环境控制箱 2.型号:户内挂墙式 3.规格:户内挂墙式310*230*145 |  | 台 | 5
60 | 030412002001 | 应急灯 | 1.名称:应急灯 2.型号:2*3W/220V 3.规格:2*3W/220V |  | 套 | 5
61 | 030412001001 | 日光灯 | 1.名称:日光灯 2.型号:40W/220V 3.安装位置:高压室、专变房、低压室 |  | 套 | 20
62 | 030404016002 | 工具箱 | 1.名称:电房工具箱 2.型号:户内挂墙式 3.规格:400mm*600mm 4.基础形式、材质、规格:不锈钢 |  | 台 | 5
63 | 030412002002 | 红外线灯 | 1.名称:红外线灯 2.型号:红外线60W/220V 3.规格:红外线60W/220V |  | 套 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030901013001 | 放置式灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:户内放置手提式干粉ABC灭火器5kg 3.安装部位:高压室、专变房、低压室 4.灭火器箱配置2个手提式灭火器 |  | 组 | 8
65 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZR-BVV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.说明:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸. |  | m | 403.05
66 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZR-BVV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.说明:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸. |  | m | 134.35
67 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:线槽穿线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:6mm2 4.材质:铜 5.说明:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸. |  | m | 107.48
68 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:60mm×22mm 4.说明:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸. |  | m | 67.175
69 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:30mm×15mm 4.说明:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸. |  | m | 80.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 030409009001 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 |  | m2 | 17.8
71 | 080801013001 | 防鼠板 | 1.名称:防鼠板 2.规格：600*1200 |  | m2 | 2.16
72 | 080801013002 | 防鼠板 | 1.名称:防鼠板 2.规格：600*1800 |  | m2 | 4.32
电气合计
分部分项合计
措施项目
73 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
74 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 总承包配合费用 | 145539.78 |  |  |  |  | 28.74
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：椰林海鲜码头产业园项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+设计费 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13